## REKAPITULACIJA PROJEKTA
Investitor:
CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo, OIB: 82103973646
Građevina:
Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić - Dugo Selo
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - napajanje strojarske opreme
UKUPNO:
PDV (25%)
UKUPNO SA PDV-om
0

## ELEKTROINSTALACIJA STROJARSTV
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. Cijena (€) | Ukupno
B1 | Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija napajanja strojarske opreme
4 | Isporučiti i ugraditi samostojeći razdjelni ormar PO, izrađen od prešanog poliestera, (1120x874x342mm (+/-20%)), dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP55, sa vratima snabdjevenim tipskom bravicom s ključem.
| Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. | kom | 1
| kombinirani 4P odvodnik prenapona/struje munje BC TNS 275/25, kl. TI+TII, razina zaštite od djelovanja munje I+II | kom | 1
| Sklopka rastavljač 3P s pripadajućim 3x NVO-00 osiguračima, nazivne struje 400A, prema jednopolnoj shemi (predosigurač odvodnika prenapona) Komplet | kom | 1
| kompaktni prekidač 3P-315 A, 25kA, s modulom za daljinski isklop, komplet | kom | 1
| Sklopka rastavljač 3P s pripadajućim 3x NVO-00 osiguračima, nazivne struje 250A, prema jednopolnoj shemi (predosigurač odvodnika prenapona) Komplet | kom | 1
| Sklopka rastavljač 3P s pripadajućim 3x NVO-00 osiguračima, nazivne struje 160A, prema jednopolnoj shemi (predosigurač odvodnika prenapona) Komplet | kom | 4
| NV rastavna pruga vel.2/400A/3P opremljena 3P kratkospojnicima In=400 A | kom | 2
| automatski osigurač B10/1 | kom | 1
| automatski osigurač C16/1 | kom | 5
| Jednopolni prekidač i LED svjetlo za osvjetljenje ormara | kom | 1
| Termostat s grijačem za razdjelni ormar | kom | 1
| Priključnica monofazna ormar / 16A / IP44 | kom | 1
| tipkalo za nužni isklop (ugradnja na vrata). gljivasto crveno udarno tipkalo, deblokada zakretom sa žutom zaštitnom "kragnom", komplet | kom | 1
| odgovarajuće redne stezaljke, komplet | kom | 1
| formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jednopotencijalna) uključujući potreban materijal, komplet | kom | 2
| izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru, komplet | kom | 1
| ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi, komplet | kom | 1
Ukupno NAPAJANJE STROJARSKE OPREME:
Elektro energetski rasplet "PO" - "R-DIZALICE"
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni iskop probnih šliceva uz obaveznu prisutnost nadzornog inženjera te predstavnika tvrtki koje u zoni zahvata imaju podzemne infrastrukturne instalacije
| 10x(1,5x0,5x1) | m3 | 7.5
2 | Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije:
| - rov širine 0,4 m i dubine 0,8 m | m3 | 16
3 | Dno iskopanog rova izravnati i očistiti od bilo kakvih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta kabela, zatim na dno rova postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm - kao posteljica za kabel. | m1 | 2
4 | Nabava i isporuka pijeska, te postavljanje sloja pijeska debljine 10cm u kabelski rov (nakon polaganja kabela). | m3 | 2
5 | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm sa pažljivim nabijanjem. | m3 | 12
6 | Nabava, isporuka i polaganje slijedećih cijevi za mehaničku zaštitu kabela kod križanja sa prometnicama i drugim postojećim podzemnim instalacijama:
| KABUPLAST 110/94 | m1 | 50
| AB oblutci | m1 | 50
7 | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski kanal. Traka treba biti s natpisom:
| POZOR! EL.ENERGETSKI KABEL! | m1 | 50
8 | Isporučiti i položiti plastične štitnike dužine 1 m | kom | 50
9 | Izvesti sanaciju javnih površina od strane tvrtke registrirane za tu vrstu djelatnosti uz sastavljanje zapisnika o kvaliteti sanacije i dostavu pismene garancije (2 g.) za izvedene radove. Komplet | kom | 1
10 | Naručiti, dopremiti materijal i izraditi zaštitne ograde pješačkih prelaza preko prethodno iskopanih rovova na trasi javne rasvjete na svim dionicama u blizini pješačkih staza i prometnica. Komplet | kom | 1
11 | Iskop jame za ugradnju DTK montažnog zdenca:
| - jama DTK zdenca (1,6 m x 1 m x 0,8 m) | m3 | 1
12 | Isporuka i montaža DTK montažnog zdenaca MZD 0/400 kN, 1520(D)x920(Š)x720(V) mm / komplet | kom | 1
Ukupno GRAĐEVINSKI RADOVI:
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Nabava, isporuka i montaža na postojeće AB stupove visine 8m novoprojektirani kabel, s montažom i spajanjem na predviđeno priključno mjesto
| NYY-J 4x70 mm2 | m1 | 120
(Napomena: u stavku uračunati i sav potreban spojni materijal: kabel stopice, vijci i slično )
2 | Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, sa uvlačenjem i spajanjem na predviđeno priključno mjesto
| NYY-J 4x70 mm2 | m1 | 70
(Napomena: u stavku uračunati i sav potreban spojni materijal: kabel stopice, vijci i slično )
3 | Isporučiti i na dno kanala sječimice postaviti pocinčanu traku Fe/ZN 25x4 mm | m1 | 60
4 | Isporučiti i ugraditi križnu spojnicu. Križnu spojnicu ugraditi u kutiju za križnu spojnicu i sve zaliti bitumenom. | kom | 2
5 | Isporučiti potreban materijal i izvesti spoj između rasvjetnog stupa i trake uzemljenja u zemlji. Povezivanje izvesti trakom 25x4 mm | kom | 1
6 | Isporučiti potreban materijal i izvesti spoj između razvdonog ormara R-DIZALICE i trake uzemljenja u zemlji. Povezivanje izvesti trakom 25x4 mm | kom | 1
7 | Isporučiti i postaviti betonske stupiće s metalnom oznakom "1kV" na mjestima prelaza kabela ispod ceste. Komplet | kom | 2
8 | Radovi na prespajanju postojećih kabela, uključujući isključenje napona u trafostanici prema dinamici potreba objekta, u više navrata, kako ne bi došlo do potpunog prekida opskrbe objekta električnom energijom. Uključeno je raspajanje postojećih kabela 2 × 150 mm² (dolazni) i 2 × 70 mm² (odlazni) na stupu, uvlačenje dolaznih kabela u novi proključni ormar (PO), spajanje na postolje priključka, izrada odlaznih kabela od PO do stupa te izrada novih spojeva s ugradnjom potrebnih spojnica i termoizolacijskih zaštita spojeva. Sve radove izvesti u koordinaciji s HEP-om, uz nadoknadu svih pripadajućih troškova. Obračun za komplet. | kpl | 1
Ukupno ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
B1 | UKUPNO BEZ PDV-:

## Rekapitulacija elektroteh.
R E K A P I T U L A C I J A TROŠKOVA RADA I MATERIJALA ZA IZRADU ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
B1 | NAPAJANJE STROJARSKE OPREME
S V E U K U P N O (bez PDV-a):
PDV:
S V E U K U P N O (s PDV-om):